# ДБН В.2.2.11-2002 "Предприятия бытового обслуживания"

# Теплоснабжение, отопление и вентиляция

5.7 Теплоснабжение, отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха следует проектировать в соответствии с нормами по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха согласно СНиП 2.04.05 и по настоящим Нормам.

5.8 Снабжение зданий теплом должно предусматриваться от ТЭЦ или от районной котельной, а при их отсутствии - от собственной котельной, которую следует проектировать в соответствии со СНиП II-35. Теплоснабжение зданий предприятий банно-оздоровительного назначения может быть обеспечено при обосновании от тепловых насосов, использующих в качестве источника низкопотенциальной энергии теплоту сточных вод от систем производственной канализации и от купально-плавательного бассейна.

Тепловой пункт системы централизованного теплоснабжения должен быть встроенным. На вводе тепловой сети должны быть установлены приборы учёта и регулирования теплопотребления, в том числе приборы для программного понижения температуры в нерабочее время.

5.9 Температуру воздуха в помещениях для проектирования систем отопления, а также вентиляции для холодного периода года и кратность воздуха в помещениях следует принимать по таблице 15.

5.10 Помещения, используемые в разное время суток, а также отапливаемые помещения, не имеющие наружных ограждений (в банях) должны обогреваться самостоятельными системами отопления с установленными на трубопроводах регулирующими клапанами.

Подачу пара в парильные непосредственно из котельной предусматривать не допускается.

Для отопления помещений банно-оздоровительного назначения, предприятий для стирки белья и химической чистки должны применяться радиаторы. В помещениях мыльных и душевых допускается предусматривать системы отопления с нагревательными элементами, встроенными в потолки. В банях на 50 мест и более следует предусматривать обогрев полов помещений раздевальных и обходных дорожек бассейнов регистрами из гладких труб, укладываемых в конструкцию пола. Температуру поверхности пола и обходных дорожек следует принимать 30°С.

Для помещений сортировочного и стирального цехов прачечных в качестве нагревательных приборов следует принимать регистры из гладких труб.

В помещениях с влажным и мокрым режимами предусматривать в наружных стенах ниши для размещения нагревательных приборов не допускается. В этих помещениях трубопроводы в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия должны быть заключены в гильзы с гидроизоляцией.

Таблица 15 - Температура воздуха в помещениях для проектирования систем отопления, вентиляции и кратность воздуха в помещениях

| Помещение | Температура воздуха в помещениях, °С | Кратность воздухообмена в помещениях |
| --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |
| ОСНОВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Изготовление и ремонт одежды, головных уборов и трикотажных изделий: |  |  |  |
| - изготовление и ремонт легкого платья, верхней одежды, головных уборов, ремонт трикотажных изделий | 18 | По расчету на удаление теплоизбытков |
| - гофре и плиссе, скорняжные работы | 18 | 2 | 2 |
| Демонстрационный зал | 18 | По расчету |
| Костюмерные | 18 | 1 | 2 |
| Изготовление и ремонт обуви и кожаной галантереи | 18 | 2 | 2 |

Продолжение таблицы 15

| Помещение | Температура воздуха в помещениях, °С | Кратность воздухообмена в помещениях |
| --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |
| Ремонт металлоизделий, бытовых электроприборов, часов, ремонт фото-, кино-, видеоаппаратуры, оптики, музыкальных инструментов, переплетные работы | 18 | 2 | 3 |
| Ремонт радиоаппаратуры и телевизоров | 18 | 4 | 5 |
| Фотосалон для съемок на документы | 18 | 1 | 2 |
| Фотосалон для групповых съемок | 18 | По расчету |
| Обработка фотоматериалов: |  |  |  |
| - черно-белых | 18 | 2 | 3 |
| - цветных | 18 | 8 | 10 |
| Ремонт изделий из пластмасс, ювелирные и граверные работы | 18 | 1 | 2 |
| Прокат предметов домашнего обихода и культурно-бытового назначения: |  |  |  |
| - салон | 18 | 1 | 2 |
| - почасовой прокат клавишных инструментов | 18 | - | 1 |
| Парикмахерские с количеством рабочих мест: |  |  |  |
| - до 3 | 18 | - | 1 |
| - свыше 3 до 5 | 18 | 1 | 2 |
| - свыше 5 | 18 | 2 | 3 |
| - помещение для сушки волос | 18 | По расчету |
| Бюро компьютерных услуг и набора текста | 18 | 3 | 3 |
| Ломбард | 18 | - | 1 |
| ПОМЕЩЕНИЯ БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Вестибюль с гардеробом | 18 | 2 | - |
| Ожидальные | 18 | 2 | - |
| Раздевальные | 25 | 2,5 | 2 |
| Мыльные | 30 | 8 | 9 |
| Тамбуры между мыльной и раздевальной | 25 | 10 | - |
| Душевые с открытыми кабинами | 25 | 10 | - |
| Парильные | 40 | - | 1 |
| Ванные кабины (закрытые) | 25 | 6 | 7 |
| Душевые кабины (закрытые) | 25 | 10 | 11 |
| Помещения купально-плавательных бассейнов | 26 | По расчету |
| Помещения оздоровительных душей | 26 | 10 | 11 |
| Помещения оздоровительных ванн | 25 | 5 | 4 |
| Массажные | 22 | 2 | 3 |
| Фотарии | 25 | По расчету |
| Комнаты отдыха | 22 | 3 | 3 |
| Парикмахерские | 18 | - | 2 |
| Мастерские мелкого ремонта одежды | 16 | - | 1 |
| Буфет, кафе | 18 | 2 | 3 |
| Кабинет врача | 20 | - | 1 |
| Комнаты обслуживающего персонала | 18 | - | 1 |
| Комната приема пищи | 18 | - | 1 |
| Уборные при раздевальных (норма вытяжки на 1 унитаз) | 20 | - | 50 м3/ч |

Окончание таблицы 15

| Помещение | Температура воздуха в помещениях, °С | Кратность воздухообмена в помещениях |
| --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |
| Помещения для запасных уравнительных баков для воды | 5 | - | 0,5 |
| Насосно-фильтровальное помещение | 16 | 2 | 3 |
| Хлораторные | 16 | 5 | 12 |
| Склады баллонов с хлором | 10 | 5 | 12 |
| Склады реагентов, хозяйственных химикатов и краски | 10 | - | 2 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТИРКИ И ХИМЧИСТКИ |
| Цех приема белья: |  |  |  |
| - помещения приёма, учета, сортировки и хранения белья | 18 | 4 | 5 |
| Стиральный цех, помещения: |  | По расчету, но не менее |
| - стирки, полоскания и отжима | 18 | 10 | 13 |
| - приготовления технологических растворов | 18 | 2 | 3 |
| - хранения стиральных материалов | 18 | 1 | 1 |
| Сушильно-гладильный цех | 15 | По расчету, но не менее |
|  |  | 6 | 5 |
| Цех разборки, починки и упаковки белья | 18 | 1 | 1 |
| Цех выдачи белья, помещения: |  |  |  |
| - хранения белья | 18 | 1 | 1 |
| - выдачи белья | 18 | 1 | 1 |
| Химическая чистка и крашение одежды: |  | По расчету на удаление и разбавление вредных веществ по предельно допустимой концентрации |
| - предварительная пятновыводка и зачистка | 16 |  |
| - чистка на хлористых растворителях | 16 |  |
| - чистка на уайт-спирите | 16 |  |
| - обработка в водных растворах | 16 |  |
| - крашение | 16 |  |
| - сушильное отделение | 15 |  |
| Технические помещения для обезжиривающих машин | 16 | 4 | 15 |
| Лаборатория | 18 | 2 | 3 |
| Срочное выведение пятен | 16 | 8 | 10 |
| Стирка белья и химчистка одежды с самообслуживанием | 18 | По расчету на удаление избытков тепла и влаги |
| Помещение запасных уравнительных баков | 5 | - | 0,5 |
| Диспетчерская | 18 | 1 | 1 |
| Аппаратная | 15 | 1 | 1 |
| Ремонтно-механическая и электромеханическая мастерские | 18 | 1 | 1 |
| Приёмные пункты, помещения: |  |  |  |
| - приёма, сортировки и хранения грязного белья и одежды | 18 | 3 | 5 |
| - разборки и хранения чистого белья и одежды | 18 | - | 1 |
| ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И КЛАДОВЫЕ |
| Помещения для посетителей | 18 | - | 1 |
| Кладовые | 15 | - | 0,5 |
| Кладовые химикатов | 15 | - | 1,5 |
| Примечание 1. В зданиях предприятий с количеством рабочих мест до 5, а также в банях на 20 мест и менее допускается предусматривать вытяжную вентиляцию с естественным побуждением, если отсутствуют вытяжные системы местных отсосов. Примечание 2. В производственных помещениях с избытками явного тепла следует предусматривать отопление для поддержания температуры в помещениях 10°С. Примечание 3. Для возмещения вытяжки из ванных и душевых кабин следует предусматривать поступление воздуха в них через раздевальные при кабинах. Для этой цели в верхней части перегородок ванных и душевых кабин следует предусматривать решетки или сетки. Примечание 4. Относительную влажность воздуха в помещениях купально-плавательных бассейнов, мыльных, душевых и ванных следует принимать не более 75 %, в помещениях стирального цеха - 70 %, сушильно-гладильного цеха - 65 %. Примечание 5. В помещениях, в которых хранятся баллоны с хлором, должен быть обеспечен однократный воздухообмен при неработающей механической вентиляции. |

5.11 Подачу теплоносителя для производственного оборудования, для системы центрального отопления, для калориферов приточной вентиляции и теплообменников горячего водоснабжения следует предусматривать отдельными трубопроводами от общей распределительной гребёнки, располагаемой в тепловом пункте.

5.12 В зданиях предприятий с количеством рабочих мест 50 и более, а также в банях на 200 мест и более, проектируемых для строительства в районах с температурой наружного воздуха минус 15°С и ниже (параметры Б), во входах для посетителей следует предусматривать воздушно-тепловые завесы. Воздух для завес следует забирать из верхней зоны вестибюля.

5.13 Состав и количество вредных выделений, тепла и влаги, поступающих от технологического оборудования в воздух помещений, а также типы местных отсосов от него, следует принимать согласно действующим нормативным документам Украины и по паспортным данным.

При определении воздухообмена в производственных помещениях по расчету следует учитывать тепловыделения от электродвигателей с коэффициентом перехода электроэнергии в тепловую, равным 0,25. Тепловыделения от электротеплового оборудования, не имеющего местных вентиляционных отсосов, следует принимать равными их электрической мощности с учётом коэффициентов одновременности в соответствии с технологической частью проекта.

5.14 При наличии в выбросах от местных отсосов паров перхлорэтилена, трихлорэтилена и других вредных газов следует предусматривать "факельный" выброс газовоздушной смеси в атмосферу.

Удаление газовоздушной смеси местными отсосами, встроенными в оборудование, не должно объединяться с удалением воздуха вытяжными системами иного назначения.

В помещениях срочной химической чистки и в помещениях для посетителей предприятий химической чистки с самообслуживанием удаление воздуха должно предусматриваться из верхней и нижней зон помещений в непосредственной близости от машин обезжиривания.

Вентиляцию следует проектировать с учетом обеспечения протекания воздуха в направлении от "чистых" помещений к "грязным".

5.15 Общеобменные системы приточной и вытяжной вентиляции производственных помещений и кладовых разрешается предусматривать общими при условии установки огнезадерживающих клапанов автоматического действия в местах пересечения воздуховодов со стенами кладовых сгораемых материалов или несгораемых материалов в сгораемой упаковке.

5.16 Подачу приточного воздуха в помещения следует предусматривать в верхнюю зону, а в помещения купально-плавательных бассейнов - в нижнюю и, частично, в верхнюю зоны. В стиральном и сушильно-гладильном цехах прачечных подачу приточного воздуха следует предусматривать в верхнюю зону с направлением потока воздуха в рабочую зону.

Скорость движения воздуха в зонах пребывания моющихся в банях следует принимать при проектировании не более:

- 0,15 м/с- в раздевальнях, мыльных, душевых, закрытых душевых и ванных кабинах, фотариях;

- 0,2 м/с - в помещениях купально-плавательных бассейнов, оздоровительных душей и ванн.

5.17 Размещение вентиляционных каналов в толще наружных и внутренних стен помещений с мокрым и влажным режимами не допускается. Горизонтальные и наклонные участки вытяжных воздуховодов из помещений с мокрым режимом следует предусматривать с уклоном в сторону движения воздуха и устройствами для отвода конденсата.

5.18 Пароснабжение технологического оборудования и парилен должно выполняться по технологическому заданию.